|  | Infoblatt B |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name: |  | Klasse: | Datum: |

## Anforderungen seitens des Herstellers

## Aufstellort

- Um den freien Zugang für Wartungsarbeiten am Mini-BHKW zu gewährleisten, müssen die Minimaldistanzen gemäß eingehalten werden.

  - Aus Sicherheitsgründen muss der Aufstellraum den Vorschriften entsprechend belüftet sein. Leitung für Frischluftzufuhr	Max. Länge: 20 m mit sechs 90°-Bogen 
                                                                 Min  70 mm (Anschluss:  75 mm)

- Die Elektronik wird mit Raumluft gekühlt. Lüftungsschlitze unterhalb des Mini-BHKW und auf der Seite freihalten.

### Maßnahmen gegen Lärm- und Vibrationen

- Alle Leitungen vom und zum Mini-BHKW müssen flexibel, d.h. mit Schläuchen ausgeführt werden.

- Die Schläuche müssen durchhängen, d.h. dürfen nicht gestreckt sein.

- Das Mini-BHKW kann auf Cellasto Dämpfer gestellt werden. Bei Verwendung von anderen Dämpfern muss das Gerät gesichert werden, damit es sich nicht durch Vibrationen verschiebt.

- Der Boden muss eben sein. Das Mini-BHKW könnte sich sonst durch Vibrationen verschieben!

- Alle (Anschluss-)Leitungen müssen mittels Rohrschellen mit Gummieinlagen montiert werden.

- Das Mini-BHKW sollte nach Möglichkeit auf einem schweren (min. 400 kg), vom Boden entkoppelten Sockel montiert werden.

- Keine offenen Durchführungen vom Heizraum zum Wohnraum, wie Wäscheabwurf, Kabelkanäle usw.

- Eine Abgrenzung von Heizungs- zu Wohnräumen mit 2 Türen ist oft billiger als der Einbau einer Schallschutztüre.

## Platzbedarf eines Mini-BHKW

Der minimale Platzbedarf für die Aufstellung eines Mini-BHKW beträgt 4 m². Die Anlage muss rundum gut zugänglich sein, um dem Servicepersonal den Zugang zu gewährleisten.

Hinter dem Mini-BHKW wird ein Freiraum von 300 mm für alle Anschlüsse benötigt.

Unterhalb des Steuerschranks muss ein Freiraum bleiben, damit die Kühlung der Leistungselektronik gewährleistet ist.

## Anforderungen an den Boden des Aufstellraumes

Das Mini-BHKW muss auf einem ebenen Boden aufgestellt werden, sonst kann sich das Gerät durch Vibrationen verschieben. Zur Körperschallentkoppelung empfehlen wir, das Mini-BHKW auf  eine mindestens 400kg schwere, von der übrigen Bausubstanz getrennte, Bodenplatte (Sockel) zu stellen. Zusätzlich sollten unter den Füssen Cellasto Dämpfer angebracht werden.

Das Gerät gegen Verschieben sichern!

Im Aufstellraum muss der vorgeschriebene Luftwechsel gewährleistet sein:

Erdgas: Da das Mini-BHKW ein raumluftabhängiges Gasgerät ist, muss der Aufstellraum zwingend mit dem vorgeschriebenen Querschnitt (mind. 150 cm2) mit einer unverschließbaren, oben liegenden Frischluftöffnung (direkt vom Freien) belüftet werden.

Propangas: Propangas-Mini-BHKW müssen über Erdgleiche installiert werden, ansonsten sind besondere Sicherheitsvorkehrungen notwendig (künstliche Belüftung, Gasdetektor). Es ist je eine obere und untere Lüftungsöffnung (min. je 190 cm2) vorzusehen.

Bemerkung: der (Luft-)Ansaugweg von außen gilt nicht als Raumbelüftung

Abb.1: Minimaldistanzen

Freiraum für die Luftansaugung zur Kühlung der

Elektronik

1662

2370

500

300

762

400

1370

700

Freiraum für Bedienung und WartungService

Kondensatablauf

Elektrische Anschlüsse

Vorlauf

Rücklauf

Gasanschluss

Abgasleitung

Frischluft-      zuführung

Raum-

lüftung

Cellasto MH 24 – 65 Zuschnitt: 70 mm x 70 mm x 15 mm (oder 25 mm); PUR der Firma du Pont

Cellasto MH 24 – 65 Zuschnitt: 70 mm x 70 mm x 15 mm (oder 25 mm), PUR der Firma du Pont.

DVGW-TRGI 86 Ausgabe 1996; SVGW Gasleitsätze G1 Kapitel 6.236 und E zu Ziff. 6.236 (Variante A)

EKAS – Richtlinien Nr. 1942 (Propangas, Teil 2; Kapitel 2.5 Installationsgrundsätze)

EKAS – Richtlinien Nr. 1942 (Propangas, Teil 2; Kapitel 7 Installationsgrundsätze)